## TeftID 11774
Forskrift | Paragraf nr. | Feilkode | Kontrollpunkt | Avviksbeskrivelse | F* | IF* | IR* | IT* | Merknad
fel | § 21 | 109210114 | Er isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel for lav? | Isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel var for lav. |  |  |  |  | Isolasjonsmåling er viktig informasjon for gjennomføring av tilsynet
fel | § 19 | 109190104 | Er det installert jordelektrode? | Jordelektroden manglet. |  |  |  |  | Risikovurderes med hensyn på nettsystem og isolasjonsmålingen. Usikkerhet opp mot krav i fel § 20 avklares.
fel | § 19 | 109190103 | Har jordelektroden tilstrekkelig lav overgangsmotstand mot jord? | Jordelektroden hadde ikke tilstrekkelig lav overgangsmotstand mot jord. |  |  |  |  | Risikovurderes med hensyn på nettsystem og isolasjonsmålingen. Usikkerhet opp mot krav i fel § 20 avklares.
fel | § 19 | 109190100 | Er jordingsanlegget tilpasset det valgte fordelingssystemet? | Jordingsanlegget var ikke tilpasset det valgte fordelingssystemet. |  |  |  |  | Risikovurderes med hensyn på nettsystem og isolasjonsmålingen. Usikkerhet opp mot krav i fel § 20 avklares.
fel | § 20 | 109200100 | Gir anlegget beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk? | Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk. |  |  |  |  | Primærbeskyttelse (jordingssystem) og sekundærbeskyttelsen (utkoblingskriterier) i installasjonen skal vurderes.
fel | § 9 | 109090108 | Er sikringsskap/tavlerom rengjort? | Sikringsskap/tavlerom var ikke rengjort.
fel | § 28 | 109280106 | Er kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer tettet? | Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet.
fel | § 32 | 109320102 | Er merking i samsvar med sikringskurser/vern? | Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern.
fel | § 21 | 109210103 | Har installasjonen nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel? | Installasjonen manglet nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel. |  |  |  |  | Aktuell berøringspenning vurderes. (Uansett byggeår har det aldri vært lov og bygge farlige anlegg).
fel | § 21 | 109210113 | Er vern riktig innstilt og har tilfredsstillende utkoblingstid? | Vern var feil innstilt / hadde for lang utkoblingstid. |  |  |  |  | Vær spesielt oppmerksom på anlegg med flere strømkilder (solcellepaneler og aggregater)
fel | § 23 | 109230103 | Er sikringer/vern tilpasset ledernes strømføringsevne? | Sikringer/vern var ikke tilpasset ledernes strømføringsevne.
fel | § 25 | 109250100 | Gir anlegget beskyttelse ved overspenninger? | Anlegget ga ikke beskyttelse ved overspenninger.
fel | § 20 | 109200101 | Har utstyr/anleggsdel tilstrekkelig kapslingsgrad? | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad.
fel | § 21 | 109210100 | Gir anlegget beskyttelse mot elektrisk støt ved feil? | Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved feil.
fel | § 19 | 109190110 | Er impedans/resistans i beskyttelsesleder tilfredsstillende? | Impedans/resistans i beskyttelsesleder var for høy.
fel | § 28 | 109280100 | Er anlegget tilpasset forventede ytre påvirkninger? | Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger.
fel | § 28 | 109280102 | Er utstyr/anleggsdeler betryggende festet? | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet.
fel | § 30 | 109300101 | Er det installert allpolig bryter foran utstyr/anleggsdeler? | Utstyr/anleggsdel manglet allpolig bryter.
fel | § 36 | 109360100 | Er utstyr/anleggsdeler brukt/montert riktig? | Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. |  |  |  |  | Her kan hobbyelektrikeren utmerke seg. Referer primært til paragrafer i fel - kapittel V
fel | § 35 | 109350100 | Har anlegget svekket bygningskonstruksjoners mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper? | Anlegget hadde svekket bygningskonstruksjoners mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper.
fel | § 18 | 109180100 | Er anlegget slik planlagt og/eller utført at det medfører risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger? | Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger. |  |  |  |  | Ved rehabilitering kan det være gjort akseptable risikovurderinger som ikke tilfredstiller alle nye krav NEK 400. Slike risikovurderinger skal være tilgjengelige for DLE. Installasjonen må vurderes etter utført verifikasjon. Ved alvorlige avvik må DLE vurdere strategisk risiko i forhold til myndighetsaktivtet opp mot brudd på fek. Saken skal da vurderes av DLE og ikke SKS jfr fdle §13.
fel | § 22 | 109220100 | Gir anlegget beskyttelse mot skadelige termiske virkninger? | Anlegget ga ikke beskyttelse mot skadelige termiske virkninger.
fel | § 22 | 109220102 | Er kabel/ledning avsluttet/skjøtet forskriftsmessig? | Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig.
fel | § 22 | 109220103 | Er utstyr/anleggsdel tilstrekkelig brannbestandig? | Utstyr/anleggsdel var ikke tilstrekkelig brannbestandig.
fel | § 22 | 109220104 | Har kontaktpunkter tilfredsstillende kontakt?
fel | § 22 | 109220105 | Har lysarmatur kuppel/skjerm? | Lysarmaturen manglet kuppel/skjerm.
fel | § 22 | 109220106 | Har utstyr/anleggsdel varmgang? | Utstyr/anleggsdel hadde varmgang.
fel | §16 | 109160107 | Er kurs for fast lading av elektrisk kjøretøy tilpasset forutsatt bruk og belastning? | Kurs og kontakt for lading av elbil/hybridbil var ikke egnet for forutsatt bruk da kursen ikke var beskyttet mot jordfeil og kontakt ikke var beskyttet mot fare for varmgang