## Alle kodelister (unntatt fme)
Alle kontrolllpunkter fra IK-forskriften og Eltilsynslovens forskrifter tilgjengelig | Avviksbeskrivelse | Alvorlighetsgrad
Den ansvarlige for virksomheten hadde ikke sørget for at det var innført og utøves internkontroll for helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.
Arbeidstakerne og deres representanter hadde ikke medvirket ved innføring og utøvelse av internkontroll.
Internkontrollen var ikke i nødvendig omfang tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
Virksomheten hadde ikke oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som er av særlig viktighet for virksomheten.
Virksomheten hadde ikke sørget for at arbeidstakerne hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
Virksomheten hadde ikke sørget for arbeidstakernes medvirkning i det systematiske HMS-arbeidet slik at bl.a. samlet kunnskap og erfaring blir utnyttet.
Virksomheten hadde ikke fastsatt mål for helse, miljø og sikkerhet.
Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var fordelt.
Virksomheten hadde ikke kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
| Risikovurderingen som skal ligge til grunn for vedlikeholdsplanen av de elektriske anleggene var ikke dokumentert. | ELP-ETH
| Det ble avdekket feil i risikovurderingen som skal ligge til grunn for vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene. | ELP-ETH
| Risikovurderingen som lå til grunn for vedlikeholdsplanen for det elektriske utstyret, var ikke tilfredsstillende dokumentert. | ELP-ETH
| Det ble avdekket feil i risikovurderingen som lå til grunn for vedlikeholdsplanen for det elektriske utstyret. | ELP-ETH
| Det kunne ikke dokumenteres at virksomheten fulgte opplæringsplanen for det personellet som ikke innehadde "samtykke" og som arbeidet med reparasjon og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr. | ELP-ETH
Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.
Det var ikke avtalt skriftlig hvem som skulle ha ansvaret for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder på arbeidsplassen.
Oppdragsgiver hadde ikke informert oppdragstaker om fellesregler og lignende vedrørende helse, miljø og sikkerhet og foretatt nødvendige tilpasninger.
Eier hadde ikke sørget for at aktiviteter som reguleres av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg ble utført forsvarlig.
Det var ikke utpekt driftsleder for anlegget.
Det var ikke utpekt driftsansvarlig for anlegget.
Virksomheten hadde ikke etablert rutine for godkjenning av leder for sikkerhet.
Det var ikke utpekt leder for sikkerhet.
Virksomheten hadde ikke etablert rutine for godkjenning av ansvarlig for arbeidet.
Det var ikke utpekt ansvarlig for arbeidet.
Virksomheten hadde ikke etablert rutine for godkjenning av leder for kobling.
Det var ikke utpekt leder for kobling.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for entydig plassering av ansvar ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Virksomheten hadde ikke etablert system for overordnet planlegging.
Personellet hadde ikke tilgang til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Personellet var ikke gjort kjent med relevante bestemmelser i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Det kunne ikke dokumenteres at personellet var gitt nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for overordnet planlegging.
Virksomheten hadde ikke rutine for melding av ulykker og uhell.
Virksomheten fulgte ikke egen rutine for melding av ulykker og uhell.
Områder hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, var ikke avlåst.
Det var ikke etablert rutiner for å regulere adgangen til områder hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring.
Det var ikke dokumentert hvem som er gitt adgang til virksomhetens høyspenningsanlegg.
Brytere og betjeningsutstyr var ikke låst på egnet måte for å sikre utilsiktet ut- eller innkobling.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for regulering av adgang til elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring.
Virksomheten hadde ikke rutiner for risikovurdering av arbeidet på bakgrunn av innhentede opplysninger om anlegget.
Virksomheten hadde ikke rutiner for valg av arbeidsmetode.
Virksomheten hadde ikke rutiner for vurdering av om nødvendig utstyr er tilgjengelig.
Virksomheten hadde ikke rutiner for vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes.
Virksomheten hadde ikke rutiner for vurdering, valg og instruksjon av personell for det enkelte arbeidsoppdrag.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for planlegging av arbeid.
Virksomheten hadde ikke rutiner for utpeking av leder for kobling.
Virksomheten hadde ikke rutiner for kobling av elektriske anlegg.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for kobling av elektriske anlegg.
Virksomheten hadde ikke rutiner for utpeking av leder for sikkerhet.
Virksomheten hadde ikke rutiner for utpeking av ansvarlig for arbeidet.
Virksomheten hadde ikke rutiner for utpeking av overvåker.
Leder for sikkerhet ivaretok ikke det ansvar og de plikter som er tillagt funksjonen.
Ansvarlig for arbeidet ivaretok ikke det ansvar og de plikter som er tillagt funksjonen.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for sikkerhet på arbeidsstedet.
Virksomheten hadde ikke rutiner for avbrytelse av arbeidet på bakgrunn av ytre påvirkninger.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for avbrytelse av arbeidet på bakgrunn av ytre påvirkninger.
Virksomheten hadde ikke rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.
Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy og utstyr for arbeid på frakoblet anlegg.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for vedlikehold av verktøy og utstyr for arbeid på frakoblet anlegg.
Virksomheten hadde ikke rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.
Virksomheten hadde ikke rutiner for opplæring av personell i AUS.
Virksomheten kunne ikke dokumentere at personell var gitt nødvendig tilleggsopplæring i AUS.
Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS.
Virksomheten hadde ikke nødvendige prosedyrer for AUS.
Virksomheten fulgte ikke egne prosedyrer for AUS.
Virksomheten hadde ikke rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler.
Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av beskyttelsesinnretninger.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for vedlikehold av beskyttelsesinnretninger.
Virksomheten hadde ikke rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler.
Det var ikke satt opp enlinjeskjema i anlegg som krever dette.
Oppdatert dokumentasjon for anlegget var ikke tilgjengelig.
Det var ikke fastsatt arbeidsprosedyrer for vedlikehold av de elektriske anleggene.
Virksomheten hadde ikke rutiner for betjening av sikringer.
Virksomheten hadde ikke tekniske sikkerhetstiltak eller isolerende redskap for bruk ved betjening av sikringer.
Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av tekniske sikkerhetstiltak og isolerende redskap.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for vedlikehold av tekniske sikkerhetstiltak og isolerende redskap.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for betjening av sikringer.
Virksomheten hadde ikke rutiner for bekjentgjøring av at anlegg settes i drift for de som blir berørt.
Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for bekjentgjøring av at anlegg settes i drift for de som blir berørt.
Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk.
Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad.
Inntaksledningene hadde mangelfull isolasjon.
Ledninger i sikringsskapet var ikke isolert for høyeste nominelle spenning.
Luftledninger manglet isolasjon 1,5 m fra nærmeste bygningsdel.
Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring.
Stikkontakten var plassert for lavt over terrenget, uten nødvendig beskyttelse.
Patronlokk var defekt.
Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved feil.
Utstyr/anleggsdel manglet jordforbindelse.
Elektrisk utstyr var plassert slik at samtidig berøring var sannsynlig uten at de hadde jordforbindelse/ utjevningsforbindelse.
Installasjonen manglet nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel.
Jordet og ujordet elektrisk utstyr kunne berøres samtidig.
Jordfeilbryteren løste ikke ut ved bruk av prøveknappen.
Jordledningen/beskyttelseslederen var ikke betryggende festet.
Kabelen med ujordet ledende kappe var innenfor rekkevidde av annen ledende del.
Ledende deler var ikke forbundet til beskyttelseslederen.
Stikkontakt manglet jordforbindelse.
Stikkontakten manglet strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm høyst 30 mA.
Utstyr for jordfeilvarsling var feilkoblet/virket ikke.
Varmekabelanlegget hadde ikke jordfeilbryter.
Vern var feil innstilt / hadde for lang utkoblingstid.
Isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel var for lav.
Det elektriske anlegget var ikke prosjektert, utført, driftet og vedlikeholdt slik at det sikkert ivaretok den funksjonen det var tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier.