## Alle kodelister (unntatt fme)
Lov | Forskrift | Paragraf nr. | Paragraftittel | Feilkode | Kontrollpunkt | Avviksbeskrivelse | Alvorlighetsgrad
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 4 | Plikt til internkontroll | 101040100 | Har den ansvarlige for virksomheten sørget for at det er innført og utøves internkontroll for helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten? | Den ansvarlige for virksomheten hadde ikke sørget for at det var innført og utøves internkontroll for helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 4 | Plikt til internkontroll | 101040200 | Har arbeidstakerne og deres representanter medvirket ved innføring og utøvelse av internkontroll? | Arbeidstakerne og deres representanter hadde ikke medvirket ved innføring og utøvelse av internkontroll.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050100 | Er internkontrollen i nødvendig omfang tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse? | Internkontrollen var ikke i nødvendig omfang tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050200 | Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som er av særlig viktighet for virksomheten? | Virksomheten hadde ikke oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som er av særlig viktighet for virksomheten.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050300 | Har virksomheten sørget for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer? | Virksomheten hadde ikke sørget for at arbeidstakerne hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050400 | Har virksomheten sørget for arbeidstakernes medvirkning i det systematiske HMS-arbeidet slik at bl.a. samlet kunnskap og erfaring blir utnyttet? | Virksomheten hadde ikke sørget for arbeidstakernes medvirkning i det systematiske HMS-arbeidet slik at bl.a. samlet kunnskap og erfaring blir utnyttet.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050500 | Har virksomheten fastsatt mål for helse, miljø og sikkerhet? | Virksomheten hadde ikke fastsatt mål for helse, miljø og sikkerhet.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050600 | Har virksomheten dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt? | Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var fordelt.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050700 | Har virksomheten kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene? | Virksomheten hadde ikke kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050701 | Er risikovurderingen som ligger til grunn for vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene dokumentert? | Risikovurderingen som skal ligge til grunn for vedlikeholdsplanen av de elektriske anleggene var ikke dokumentert. | ELP-ETH
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050702 | Er det feil i risikovurderingen som ligger til grunn for vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene? | Det ble avdekket feil i risikovurderingen som skal ligge til grunn for vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene. | ELP-ETH
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050703 | Er risikovurderingen som ligger til grunn for vedlikeholdsplanen for det elektriske utstyret, dokumentert? | Risikovurderingen som lå til grunn for vedlikeholdsplanen for det elektriske utstyret, var ikke tilfredsstillende dokumentert. | ELP-ETH
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050704 | Er det feil i risikovurderingen som ligger til grunn for vedlikeholdsplanen for det elektriske utstyret? | Det ble avdekket feil i risikovurderingen som lå til grunn for vedlikeholdsplanen for det elektriske utstyret. | ELP-ETH
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050705 | Kan det dokumenteres at opplæringsplanen for personer uten "samtykke" blir fulgt? | Det kunne ikke dokumenteres at virksomheten fulgte opplæringsplanen for det personellet som ikke innehadde "samtykke" og som arbeidet med reparasjon og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr. | ELP-ETH
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050800 | Har virksomheten iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen? | Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 5 | Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Krav til dokumentasjon | 101050900 | Foretar virksomheten systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt? | Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 6 | Samordning | 101060100 | Er det avtalt skriftlig hvem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder på arbeidsplassen? | Det var ikke avtalt skriftlig hvem som skulle ha ansvaret for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder på arbeidsplassen.
El-tilsynsloven | IK-HMS | § 6 | Samordning | 101060200 | Har oppdragsgiver informert oppdragstaker om fellesregler og lignende vedrørende helse, miljø og sikkerhet og foretatt nødvendige tilpasninger? | Oppdragsgiver hadde ikke informert oppdragstaker om fellesregler og lignende vedrørende helse, miljø og sikkerhet og foretatt nødvendige tilpasninger.
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
El-tilsynsloven | fse | § 3 | Ansvar | 107030100 | Har eier sørget for at aktiviteter som reguleres av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg blir utført forsvarlig? | Eier hadde ikke sørget for at aktiviteter som reguleres av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg ble utført forsvarlig.
El-tilsynsloven | fse | § 6 | Organisering | 107060100 | Er det utpekt driftsleder for høyspenningsanlegget? | Det var ikke utpekt driftsleder for anlegget.
El-tilsynsloven | fse | § 6 | Organisering | 107060200 | Er det utpekt driftsansvarlig for lavspenningsanlegget? | Det var ikke utpekt driftsansvarlig for anlegget.
El-tilsynsloven | fse | § 6 | Organisering | 107060300 | Har virksomheten etablert rutine for godkjenning av leder for sikkerhet? | Virksomheten hadde ikke etablert rutine for godkjenning av leder for sikkerhet.
El-tilsynsloven | fse | § 6 | Organisering | 107060400 | Er det utpekt leder for sikkerhet? | Det var ikke utpekt leder for sikkerhet.
El-tilsynsloven | fse | § 6 | Organisering | 107060500 | Har virksomheten etablert rutine for godkjenning av ansvarlig for arbeidet? | Virksomheten hadde ikke etablert rutine for godkjenning av ansvarlig for arbeidet.
El-tilsynsloven | fse | § 6 | Organisering | 107060600 | Er det utpekt ansvarlig for arbeidet? | Det var ikke utpekt ansvarlig for arbeidet.
El-tilsynsloven | fse | § 6 | Organisering | 107060700 | Har virksomheten etablert rutine for godkjenning av leder for kobling? | Virksomheten hadde ikke etablert rutine for godkjenning av leder for kobling.
El-tilsynsloven | fse | § 6 | Organisering | 107060800 | Er det utpekt leder for kobling? | Det var ikke utpekt leder for kobling.
El-tilsynsloven | fse | § 6 | Organisering | 107060900 | Følger virksomheten egne rutiner for entydig plassering av ansvar ved arbeid i og drift av elektriske anlegg? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for entydig plassering av ansvar ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 7 | Overordnet planlegging | 107070100 | Har virksomheten etablert system for overordnet planlegging? | Virksomheten hadde ikke etablert system for overordnet planlegging.
El-tilsynsloven | fse | § 7 | Overordnet planlegging | 107070200 | Har personellet tilgang til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg? | Personellet hadde ikke tilgang til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 7 | Overordnet planlegging | 107070300 | Er personellet gjort kjent med relevante bestemmelser i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg? | Personellet var ikke gjort kjent med relevante bestemmelser i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 7 | Overordnet planlegging | 107070400 | Kan det dokumenteres at personellet er gitt nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg? | Det kunne ikke dokumenteres at personellet var gitt nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 7 | Overordnet planlegging | 107070500 | Følger virksomheten egne rutiner for overordnet planlegging? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for overordnet planlegging.
El-tilsynsloven | fse | § 8 | Melding av ulykker/uhell | 107080100 | Har virksomheten rutine for melding av ulykker og uhell? | Virksomheten hadde ikke rutine for melding av ulykker og uhell.
El-tilsynsloven | fse | § 8 | Melding av ulykker/uhell | 107080200 | Følger virksomheten egen rutine for melding av ulykker og uhell? | Virksomheten fulgte ikke egen rutine for melding av ulykker og uhell.
El-tilsynsloven | fse | § 9 | Adgang | 107090100 | Er områder hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, avlåst? | Områder hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, var ikke avlåst.
El-tilsynsloven | fse | § 9 | Adgang | 107090200 | Er det etablert rutiner for å regulere adgangen til områder hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring? | Det var ikke etablert rutiner for å regulere adgangen til områder hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring.
El-tilsynsloven | fse | § 9 | Adgang | 107090300 | Er det dokumentert hvem som er gitt adgang til virksomhetens høyspenningsanlegg? | Det var ikke dokumentert hvem som er gitt adgang til virksomhetens høyspenningsanlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 9 | Adgang | 107090400 | Er brytere og betjeningsutstyr låst på egnet måte for å sikre utilsiktet ut- eller innkobling? | Brytere og betjeningsutstyr var ikke låst på egnet måte for å sikre utilsiktet ut- eller innkobling.
El-tilsynsloven | fse | § 9 | Adgang | 107090500 | Følger virksomheten egne rutiner for regulering av adgang til elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for regulering av adgang til elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring.
El-tilsynsloven | fse | § 10 | Planlegging av arbeid | 107100100 | Har virksomheten rutiner for risikovurdering av arbeidet på bakgrunn av innhentede opplysninger om anlegget? | Virksomheten hadde ikke rutiner for risikovurdering av arbeidet på bakgrunn av innhentede opplysninger om anlegget.
El-tilsynsloven | fse | § 10 | Planlegging av arbeid | 107100200 | Har virksomheten rutiner for valg av arbeidsmetode? | Virksomheten hadde ikke rutiner for valg av arbeidsmetode.
El-tilsynsloven | fse | § 10 | Planlegging av arbeid | 107100300 | Har virksomheten rutiner for vurdering av om nødvendig utstyr er tilgjengelig? | Virksomheten hadde ikke rutiner for vurdering av om nødvendig utstyr er tilgjengelig.
El-tilsynsloven | fse | § 10 | Planlegging av arbeid | 107100400 | Har virksomheten rutiner for vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes? | Virksomheten hadde ikke rutiner for vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes.
El-tilsynsloven | fse | § 10 | Planlegging av arbeid | 107100500 | Har virksomheten rutiner for vurdering, valg og instruksjon av personell for det enkelte arbeidsoppdrag? | Virksomheten hadde ikke rutiner for vurdering, valg og instruksjon av personell for det enkelte arbeidsoppdrag.
El-tilsynsloven | fse | § 10 | Planlegging av arbeid | 107100600 | Følger virksomheten egne rutiner for planlegging av arbeid? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for planlegging av arbeid.
El-tilsynsloven | fse | § 11 | Kobling av elektriske anlegg | 107110100 | Har virksomheten rutiner for utpeking av leder for kobling? | Virksomheten hadde ikke rutiner for utpeking av leder for kobling.
El-tilsynsloven | fse | § 11 | Kobling av elektriske anlegg | 107110200 | Har virksomheten rutiner for kobling av elektriske anlegg? | Virksomheten hadde ikke rutiner for kobling av elektriske anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 11 | Kobling av elektriske anlegg | 107110300 | Følger virksomheten egne rutiner for kobling av elektriske anlegg? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for kobling av elektriske anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 12 | Sikkerhet på arbeidsstedet | 107120100 | Har virksomheten rutiner for utpeking av leder for sikkerhet? | Virksomheten hadde ikke rutiner for utpeking av leder for sikkerhet.
El-tilsynsloven | fse | § 12 | Sikkerhet på arbeidsstedet | 107120200 | Har virksomheten rutiner for utpeking av ansvarlig for arbeidet? | Virksomheten hadde ikke rutiner for utpeking av ansvarlig for arbeidet.
El-tilsynsloven | fse | § 12 | Sikkerhet på arbeidsstedet | 107120300 | Har virksomheten rutiner for utpeking av overvåker? | Virksomheten hadde ikke rutiner for utpeking av overvåker.
El-tilsynsloven | fse | § 12 | Sikkerhet på arbeidsstedet | 107120400 | Ivaretar leder for sikkerhet det ansvar og de plikter som er tillagt funksjonen? | Leder for sikkerhet ivaretok ikke det ansvar og de plikter som er tillagt funksjonen.
El-tilsynsloven | fse | § 12 | Sikkerhet på arbeidsstedet | 107120500 | Ivaretar ansvarlig for arbeidet det ansvar og de plikter som er tillagt funksjonen? | Ansvarlig for arbeidet ivaretok ikke det ansvar og de plikter som er tillagt funksjonen.
El-tilsynsloven | fse | § 12 | Sikkerhet på arbeidsstedet | 107120600 | Følger virksomheten egne rutiner for sikkerhet på arbeidsstedet? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for sikkerhet på arbeidsstedet.
El-tilsynsloven | fse | § 13 | Avbrytelse av arbeidet | 107130100 | Har virksomheten rutiner for avbrytelse av arbeidet på bakgrunn av ytre påvirkninger? | Virksomheten hadde ikke rutiner for avbrytelse av arbeidet på bakgrunn av ytre påvirkninger.
El-tilsynsloven | fse | § 13 | Avbrytelse av arbeidet | 107130200 | Følger virksomheten egne rutiner for avbrytelse av arbeidet på bakgrunn av ytre påvirkninger? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for avbrytelse av arbeidet på bakgrunn av ytre påvirkninger.
El-tilsynsloven | fse | § 14 | Arbeid på frakoblet anlegg | 107140100 | Har virksomheten rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg? | Virksomheten hadde ikke rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 14 | Arbeid på frakoblet anlegg | 107140200 | Følger virksomheten egne rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 14 | Arbeid på frakoblet anlegg | 107140300 | Har virksomheten rutiner for vedlikehold av verktøy og utstyr for arbeid på frakoblet anlegg? | Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy og utstyr for arbeid på frakoblet anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 14 | Arbeid på frakoblet anlegg | 107140400 | Følger virksomheten egne rutiner for vedlikehold av verktøy og utstyr for arbeid på frakoblet anlegg? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for vedlikehold av verktøy og utstyr for arbeid på frakoblet anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 15 | Arbeid på frakoblet anlegg | 107150100 | Har virksomheten rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg? | Virksomheten hadde ikke rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 15 | Arbeid på frakoblet anlegg | 107150200 | Følger virksomheten egne rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.
El-tilsynsloven | fse | § 16 | Arbeid under spenning | 107160100 | Har virksomheten rutiner for opplæring av personell i AUS? | Virksomheten hadde ikke rutiner for opplæring av personell i AUS.
El-tilsynsloven | fse | § 16 | Arbeid under spenning | 107160200 | Kan virksomheten dokumentere at personell er gitt nødvendig tilleggsopplæring i AUS? | Virksomheten kunne ikke dokumentere at personell var gitt nødvendig tilleggsopplæring i AUS.
El-tilsynsloven | fse | § 16 | Arbeid under spenning | 107160300 | Har virksomheten rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS? | Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS.
El-tilsynsloven | fse | § 16 | Arbeid under spenning | 107160400 | Følger virksomheten egne rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS.
El-tilsynsloven | fse | § 16 | Arbeid under spenning | 107160500 | Har virksomheten nødvendige prosedyrer for AUS? | Virksomheten hadde ikke nødvendige prosedyrer for AUS.
El-tilsynsloven | fse | § 16 | Arbeid under spenning | 107160600 | Følger virksomheten egne prosedyrer for AUS? | Virksomheten fulgte ikke egne prosedyrer for AUS.
El-tilsynsloven | fse | § 17 | Arbeid nær ved spenningssatte deler | 107170100 | Har virksomheten rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler? | Virksomheten hadde ikke rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler.
El-tilsynsloven | fse | § 17 | Arbeid nær ved spenningssatte deler | 107170200 | Følger virksomheten egne rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for etablering av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler.
El-tilsynsloven | fse | § 17 | Arbeid nær ved spenningssatte deler | 107170300 | Har virksomheten rutiner for vedlikehold av beskyttelsesinnretninger? | Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av beskyttelsesinnretninger.
El-tilsynsloven | fse | § 17 | Arbeid nær ved spenningssatte deler | 107170400 | Følger virksomheten egne rutiner for vedlikehold av beskyttelsesinnretninger? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for vedlikehold av beskyttelsesinnretninger.
El-tilsynsloven | fse | § 18 | Arbeid nær ved spenningssatte deler | 107180100 | Har virksomheten rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler? | Virksomheten hadde ikke rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler.
El-tilsynsloven | fse | § 18 | Arbeid nær ved spenningssatte deler | 107180200 | Følger virksomheten egne rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid nær ved spenningssatte deler.
El-tilsynsloven | fse | § 19 | Utførelse av vedlikehold | 107190100 | Er det satt opp enlinjeskjema i anlegg som krever dette? | Det var ikke satt opp enlinjeskjema i anlegg som krever dette.
El-tilsynsloven | fse | § 19 | Utførelse av vedlikehold | 107190200 | Er oppdatert dokumentasjon for anlegget tilgjengelig? | Oppdatert dokumentasjon for anlegget var ikke tilgjengelig.
El-tilsynsloven | fse | § 19 | Utførelse av vedlikehold | 107190300 | Er det fastsatt arbeidsprosedyrer for vedlikehold av de elektriske anleggene? | Det var ikke fastsatt arbeidsprosedyrer for vedlikehold av de elektriske anleggene.
El-tilsynsloven | fse | § 20 | Betjening av sikringer | 107200100 | Har virksomheten rutiner for betjening av sikringer? | Virksomheten hadde ikke rutiner for betjening av sikringer.
El-tilsynsloven | fse | § 20 | Betjening av sikringer | 107200200 | Har virksomheten tekniske sikkerhetstiltak eller isolerende redskap for bruk ved betjening av sikringer? | Virksomheten hadde ikke tekniske sikkerhetstiltak eller isolerende redskap for bruk ved betjening av sikringer.
El-tilsynsloven | fse | § 20 | Betjening av sikringer | 107200300 | Har virksomheten rutiner for vedlikehold av tekniske sikkerhetstiltak og isolerende redskap? | Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av tekniske sikkerhetstiltak og isolerende redskap.
El-tilsynsloven | fse | § 20 | Betjening av sikringer | 107200400 | Følger virksomheten egne rutiner for vedlikehold av tekniske sikkerhetstiltak og isolerende redskap? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for vedlikehold av tekniske sikkerhetstiltak og isolerende redskap.
El-tilsynsloven | fse | § 20 | Betjening av sikringer | 107200500 | Følger virksomheten egne rutiner for betjening av sikringer? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for betjening av sikringer.
El-tilsynsloven | fse | § 21 | Anlegg som settes i drift | 107210100 | Har virksomheten rutiner for bekjentgjøring av at anlegg settes i drift for de som blir berørt? | Virksomheten hadde ikke rutiner for bekjentgjøring av at anlegg settes i drift for de som blir berørt.
El-tilsynsloven | fse | § 21 | Anlegg som settes i drift | 107210200 | Følger virksomheten egne rutiner for bekjentgjøring av at anlegg settes i drift for de som blir berørt? | Virksomheten fulgte ikke egne rutiner for bekjentgjøring av at anlegg settes i drift for de som blir berørt.
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
El-tilsynsloven | fel | § 20 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk | 109200100 | Gir anlegget beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk? | Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk.
El-tilsynsloven | fel | § 20 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk | 109200101 | Har utstyr/anleggsdel tilstrekkelig kapslingsgrad? | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad.
El-tilsynsloven | fel | § 20 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk | 109200102 | Har inntaksledningene tilfredsstillende isolasjon? | Inntaksledningene hadde mangelfull isolasjon.
El-tilsynsloven | fel | § 20 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk | 109200103 | Er ledninger i sikringsskapet isolert for høyeste nominelle spenning? | Ledninger i sikringsskapet var ikke isolert for høyeste nominelle spenning.
El-tilsynsloven | fel | § 20 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk | 109200104 | Har luftledninger isolasjon 1,5 m fra nærmeste bygningsdel? | Luftledninger manglet isolasjon 1,5 m fra nærmeste bygningsdel.
El-tilsynsloven | fel | § 20 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk | 109200105 | Er spenningsførende deler tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring? | Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring.
El-tilsynsloven | fel | § 20 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk | 109200106 | Er stikkontakter plassert for lavt over terrenget, uten nødvendig beskyttelse? | Stikkontakten var plassert for lavt over terrenget, uten nødvendig beskyttelse.
El-tilsynsloven | fel | § 20 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk | 109200107 | Er patronlokk ødelagt? | Patronlokk var defekt.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210100 | Gir anlegget beskyttelse mot elektrisk støt ved feil? | Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved feil.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210101 | Har utstyr/anleggsdel jordforbindelse når dette kreves? | Utstyr/anleggsdel manglet jordforbindelse.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210102 | Er elektrisk utstyr plassert slik at samtidig berøring er sannsynlig uten at de har jordforbindelse/ utjevningsforbindelse? | Elektrisk utstyr var plassert slik at samtidig berøring var sannsynlig uten at de hadde jordforbindelse/ utjevningsforbindelse.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210103 | Har installasjonen nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel? | Installasjonen manglet nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210104 | Kan jordet og ujordet elektrisk utstyr berøres samtidig? | Jordet og ujordet elektrisk utstyr kunne berøres samtidig.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210105 | Løser jordfeilbryteren ut ved bruk av prøveknappen? | Jordfeilbryteren løste ikke ut ved bruk av prøveknappen.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210106 | Er jordledningen/beskyttelseslederen betryggende festet? | Jordledningen/beskyttelseslederen var ikke betryggende festet.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210107 | Er kabel med ujordet ledende kappe innenfor rekkevidde av annen ledende del? | Kabelen med ujordet ledende kappe var innenfor rekkevidde av annen ledende del.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210108 | Er ledende deler forbundet til beskyttelseslederen? | Ledende deler var ikke forbundet til beskyttelseslederen.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210109 | Har stikkontakt med jordingskontakt jordforbindelse? | Stikkontakt manglet jordforbindelse.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210110 | Har stikkontakt strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm høyst 30 mA hvor dette er påkrevd? | Stikkontakten manglet strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm høyst 30 mA.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210111 | Er utstyr for jordfeilvarsling koblet riktig og virker? | Utstyr for jordfeilvarsling var feilkoblet/virket ikke.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210112 | Har varmekabelanlegg forankoblet jordfeilbryter? | Varmekabelanlegget hadde ikke jordfeilbryter.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210113 | Er vern riktig innstilt og har tilfredsstillende utkoblingstid? | Vern var feil innstilt / hadde for lang utkoblingstid.
El-tilsynsloven | fel | § 21 | Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | 109210114 | Er isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel for lav? | Isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel var for lav.
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
El-tilsynsloven | fef | § 2-1 | Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold | 108020100 | Er det elektriske anlegget prosjektert, utført, driftet og vedlikeholdt slik at det sikkert ivaretar den funksjonen det er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier? | Det elektriske anlegget var ikke prosjektert, utført, driftet og vedlikeholdt slik at det sikkert ivaretok den funksjonen det var tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier.