## Ark1
Forskrift | Paragraf nr. | Feilkode | Kontrollpunkt | Avviksbeskrivelse | F* | IF* | IR* | IT* | Kommentarer
fel | § 9 | 109090108 | Er sikringsskap/tavlerom rengjort | Sikringsskap/tavlerom var ikke rengjort
fel | § 10 | 109100100 | Er det dokumentert at valgt løsning oppfyller forskriftens sikkerhetskrav.? | Det var ikke dokumentert at valgt løsning oppfylte forskriftens sikkerhetskrav. |  |  |  |  | Det må dokumenteres for valgte løsninger som ikke er i henhold til veiledninger og normer som FEL peker på.
fel | § 12 | 109120101 | Er det utarbeidet nødvendig underlagsdokumentasjon for anlegget | Det var ikke utarbeidet nødvendig underlagsdokumentasjon for anlegget |  |  |  |  | Må vurderes etter utført verifikasjon. Produsent / installatør har utarbeidet dokumentasjon, men denne er mangelfull.
fel | § 12 | 109120100 | Er det gjennomført sluttkontroll av anlegget | Det var ikke gjennomført sluttkontroll av anlegget |  |  |  |  | Må vurderes etter utført verifikasjon. Med bakgrunn i registrerte avvik, kan anlegget ikke være tilstrekkelig sluttkontrollert
fel | § 13 | 109130100 | Kan eier fremvise dokumentasjon for anlegget | Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget |  |  |  |  | Manglende dokumentasjon på anlegget. Avvik rettes mot eier/bruker. Eier kunne ikke fremlegge sluttkontroll skjema, dokumentasjon på skjult varme, Montasje og brukerveiledninger, jordingsplan, etc
fel | § 13 | 109130101 | Kan eier fremvise erklæring om samsvar for anlegget | Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for anlegget |  |  |  |  | Manglende samsvarserklæring på anlegget. Avvik rettes mot eier/bruker.
fel | § 18 | 109180100 | Er anlegget slik planlagt og/eller utført at det medfører risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger | Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger |  |  |  |  | Må vurderes etter utført verifikasjon.
fel | § 19 | 109190104 | Er det installert jordelektrode | Jordelektroden manglet |  |  |  |  | Ikke installert egen separat jordelektrode. (metalliske røranlegg ikke godkjent)
fel | § 19 | 109190103 | Har jordelektroden tilstrekkelig lav overgangsmotstand mot jord | Jordelektroden hadde ikke tilstrekkelig lav overgangsmotstand mot jord |  |  |  |  | Jordelektrode må vurderes i.h.t dokumentasjon (tabell evt. måling)
fel | § 19 | 109190100 | Er jordingsanlegget tilpasset det valgte fordelingssystemet | Jordingsanlegget var ikke tilpasset det valgte fordelingssystemet |  |  |  |  | IT/TT-system må sjekkes spesielt m.h.t. utjevning på bad.
fel | § 19 | 109190110 | Er impedans/resistans i beskyttelsesleder tilfredsstillende | Impedans/resistans i beskyttelsesleder var for høy |  |  |  |  | Det må måles kontinuitet i hele jordingsanlegget. Sjekkes mot sluttkontrollskjema.
fel | § 20 | 109200101 | Har utstyr/anleggsdel tilstrekkelig kapslingsgrad | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad |  |  |  |  | Vurderinger iht. NEK 400 - 2018 tabell 51A
fel | § 20 | 109200100 | Gir anlegget beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk | Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk |  |  |  |  | Må sjekke kabel-/ledningsavslutninger, evt. deksler og kapslinger
fel | § 21 | 109210100 | Gir anlegget beskyttelse mot elektrisk støt ved feil | Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved feil |  |  |  |  | Anlegget har ikke tilfredsstillende utkobling av strømtilførsel ved feil
fel | § 21 | 109210103 | Har installasjonen nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel | Installasjonen manglet nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel |  |  |  |  | Anlegget har ikke tilstrekkelig tilleggsbeskyttelse ved hjelp av strømstyrt jordfeilvern
fel | §21 | 109210114 | Er isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel for lav? | Isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel var for lav.
fel | § 21 | 109210113 | Er vern riktig innstilt og har tilfredsstillende utkoblingstid | Vern var feil innstilt / hadde for lang utkoblingstid |  |  |  |  | Vern var ikke justert m.h.t. termisk- og/eller elektromagnetisk utkobling.
fel | § 23 | 109230103 | Er sikringer/vern tilpasset ledernes strømføringsevne | Sikringer/vern var ikke tilpasset ledernes strømføringsevne |  |  |  |  | Feil ledertverrsnitt i.f.t vern og referanseinstallasjonsmetode.
fel | § 25 | 109250100 | Gir anlegget beskyttelse ved overspenninger | Anlegget ga ikke beskyttelse ved overspenninger |  |  |  |  | Ikke montert overspenningsvern i anlegget.
fel | § 28 | 109280106 | Er kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer tettet | Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet
fel | § 28 | 109280100 | Er anlegget tilpasset forventede ytre påvirkninger | Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger |  |  |  |  | Kontrolleres m.h.t. klassifisering av ytre påvirkninger (Tab. 51A)
fel | § 28 | 109280102 | Er utstyr/anleggsdeler betryggende festet | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet
fel | § 30 | 109300101 | Er det installert allpolig bryter foran utstyr/anleggsdeler | Utstyr/anleggsdel manglet allpolig bryter |  |  |  |  | Sjekkes spesielt m.h.t. steamdusj, boblebad og rom med ledende omgivelser.
fel | § 32 | 109320102 | Er merking i samsvar med sikringskurser/vern | Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern |  |  |  |  | Avvik ved manglende merking, ufullstendig eller manglende kursfortegnelse
fel | § 35 | 109350100 | Har anlegget svekket bygningskonstruksjoners mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper | Anlegget hadde svekket bygningskonstruksjoners mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper |  |  |  |  | Sjekke branntettinger og kabelgjennomføringer ute i anlegget
fel | § 36 | 109360100 | Er utstyr/anleggsdeler brukt/montert riktig | Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil |  |  |  |  | Sjekk brukerveiledninger og at utstyr er montert riktig. Se spesielt på komfyrvakt, lavvoltbelysning, downlights og at dimmere er beregnet for det aktuelle bruksområdet.