## TeftID 11774
Forskrift | Paragraf nr. | Feilkode | Kontrollpunkt | Avviksbeskrivelse | F* | IF* | IR* | IT* | Merknad
fel | § 21 | 109210114 | Er isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel for lav? | Isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel var for lav. |  |  |  |  | Isolasjonsmåling er viktig informasjon for gjennomføring av tilsynet
fel | § 19 | 109190104 | Er det installert jordelektrode? | Jordelektroden manglet. |  |  |  |  | Risikovurderes med hensyn på nettsystem og isolasjonsmålingen. Usikkerhet opp mot krav i fel § 20 avklares.
fel | § 19 | 109190103 | Har jordelektroden tilstrekkelig lav overgangsmotstand mot jord? | Jordelektroden hadde ikke tilstrekkelig lav overgangsmotstand mot jord. |  |  |  |  | Risikovurderes med hensyn på nettsystem og isolasjonsmålingen. Usikkerhet opp mot krav i fel § 20 avklares.
fel | § 19 | 109190100 | Er jordingsanlegget tilpasset det valgte fordelingssystemet? | Jordingsanlegget var ikke tilpasset det valgte fordelingssystemet. |  |  |  |  | Risikovurderes med hensyn på nettsystem og isolasjonsmålingen. Usikkerhet opp mot krav i fel § 20 avklares.
fel | § 20 | 109200100 | Gir anlegget beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk? | Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk. |  |  |  |  | Primærbeskyttelse (jordingssystem) og sekundærbeskyttelsen (utkoblingskriterier) i installasjonen skal vurderes.
fel | § 9 | 109090108 | Er sikringsskap/tavlerom rengjort? | Sikringsskap/tavlerom var ikke rengjort.
fel | § 28 | 109280106 | Er kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer tettet? | Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet.
fel | § 32 | 109320102 | Er merking i samsvar med sikringskurser/vern? | Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern.
fel | § 21 | 109210103 | Har installasjonen nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel? | Installasjonen manglet nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel. |  |  |  |  | Aktuell berøringspenning vurderes. (Uansett byggeår har det aldri vært lov og bygge farlige anlegg).
fel | § 21 | 109210113 | Er vern riktig innstilt og har tilfredsstillende utkoblingstid? | Vern var feil innstilt / hadde for lang utkoblingstid. |  |  |  |  | Vær spesielt oppmerksom på anlegg med flere strømkilder (solcellepaneler og aggregater)
fel | § 23 | 109230103 | Er sikringer/vern tilpasset ledernes strømføringsevne? | Sikringer/vern var ikke tilpasset ledernes strømføringsevne.
fel | § 25 | 109250100 | Gir anlegget beskyttelse ved overspenninger? | Anlegget ga ikke beskyttelse ved overspenninger.
fel | § 20 | 109200101 | Har utstyr/anleggsdel tilstrekkelig kapslingsgrad? | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad.
fel | § 21 | 109210100 | Gir anlegget beskyttelse mot elektrisk støt ved feil? | Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved feil.
fel | § 19 | 109190110 | Er impedans/resistans i beskyttelsesleder tilfredsstillende? | Impedans/resistans i beskyttelsesleder var for høy.
fel | § 28 | 109280100 | Er anlegget tilpasset forventede ytre påvirkninger? | Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger.
fel | § 28 | 109280102 | Er utstyr/anleggsdeler betryggende festet? | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet.
fel | § 30 | 109300101 | Er det installert allpolig bryter foran utstyr/anleggsdeler? | Utstyr/anleggsdel manglet allpolig bryter.
fel | § 36 | 109360100 | Er utstyr/anleggsdeler brukt/montert riktig? | Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. |  |  |  |  | Her kan hobbyelektrikeren utmerke seg. Referer primært til paragrafer i fel - kapittel V
fel | § 35 | 109350100 | Har anlegget svekket bygningskonstruksjoners mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper? | Anlegget hadde svekket bygningskonstruksjoners mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper.
fel | § 18 | 109180100 | Er anlegget slik planlagt og/eller utført at det medfører risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger? | Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger. |  |  |  |  | Ved rehabilitering kan det være gjort akseptable risikovurderinger som ikke tilfredstiller alle nye krav NEK 400. Slike risikovurderinger skal være tilgjengelige for DLE.
fel | § 22 | 109220100 | Gir anlegget beskyttelse mot skadelige termiske virkninger? | Anlegget ga ikke beskyttelse mot skadelige termiske virkninger.
fel | § 22 | 109220102 | Er kabel/ledning avsluttet/skjøtet forskriftsmessig? | Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig.
fel | § 22 | 109220103 | Er utstyr/anleggsdel tilstrekkelig brannbestandig? | Utstyr/anleggsdel var ikke tilstrekkelig brannbestandig.
fel | § 22 | 109220104 | Har kontaktpunkter tilfredsstillende kontakt?
fel | § 22 | 109220105 | Har lysarmatur kuppel/skjerm? | Lysarmaturen manglet kuppel/skjerm.
fel | § 22 | 109220106 | Har utstyr/anleggsdel varmgang? | Utstyr/anleggsdel hadde varmgang.
fel | §16 | 109160107 | Er kurs for fast lading av elektrisk kjøretøy tilpasset forutsatt bruk og belastning? | Kurs og kontakt for lading av elbil/hybridbil var ikke egnet for forutsatt bruk da kursen ikke var beskyttet mot jordfeil og kontakt ikke var beskyttet mot fare for varmgang